南昌工学院（高压设备）预防性检测服务招标要求

- 总则

- 此技术文件适用于南昌工学院高压变配电设备的预防性试验项目。

- 为统一起见，在下列叙述中，将提供服务的中标单位称为“供方”，发起招标，购买该项服务的单位称为“需方”。

- 供方原则上需具有电力工程施工总承包四级及以上资质或送变电工程专业承包四级及以上资质，并具有电监会颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”四级及以上资质。

- 此技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本规范书和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

- 供方所做的试验项目必须符合《电力设备交接和预防性试验规程》的技术要求，同时遵守厂家出厂技术资料上的注意事项。

- 本技术文件经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 设备表内的设备型号和数量基本上和实际相符，供方根据设备表报价，试验、税金、交通等所有费用均计在设备单价内。如果最终所做的试验项目数量和招标的设备表不符，则根据实际发生的工程量为准结算，结算单价则依据投标报价内项目单价。

- 技术协议内未明确规定的细节，供需双方协商解决。

- 招标要求细则

- 由于需方设备一直处于生产运行状态，并且设备没有备用，必须等院方调整停电时间后才有机会做试验。因此供方必须根据院方的情况多批次、多地点多时间作业，供方投标报价应考虑这部分成本。

- 供方必须具备两组工作人员和试验设备同时作业的能力，在必要时有可能三组同时作业。

- 供方在做试验时有需方学院技术人员全程跟踪、配合，服从需方工作安排，接到需方需要做试验的通知后，尽快组织人力物力在规定的时间内赶到现场，需方尽量提前两天通知。最终的试验工程量需要有学院现场技术人员签字和学院领导的签字才能生效。

- 供方做试验时必须遵守需方相关的院规院纪，自身劳保穿戴齐全，严格遵守安全操作规程，妥善保存自己携带的试验设备。

- 供方单位人员在需方厂区范围内对自身安全负责，供方自身原因造成的人身伤害由供方自行承担全部责任。

- 如果供方损坏了需方设备需三日内原价赔偿，情节严重影响生产，则处以适当罚金。

- 供方对做完试验的电气设备进行除尘，先用干布擦拭，然后吸尘器除尘。供、需双方检查无问题后供方必须将设备恢复原状，安装柜门，清理、打扫现场。需方提供吸尘器等清扫工具。

- 涉及到拆装被试验设备的接线端子或者接线母排，由供方技术人员完成，做完试验后回复原状。

- 供方在做微机综保试验时记录综保内所设置的所有定值，试验完毕后整理出详细的定值表，定值表的格式双方协商，供方对定值进行简单分析，对不合理的定值提出修改意见。

- 试验完毕后，供方出具正规的试验报告并签字、加盖试验单位的章，按照一定规则分类、装订整齐，对试验不合格的设备给出书面的整改意见。

- 供方单位中标并与需方签订合同后，免费提供给需方2本《电力设备交接和预防性试验规程》。

- 供方安排两个工作日的时间对需方技术人员进行技术培训。既有现场实际操作培训，还有理论培训。

- 完成一部分试验后可以先出一批试验报告，全部试验完成后，供方10天之内出具全部试验报告。

- 需要做试验的“高压电气设备预防性实验检测工程量清单”，如附件1。

- 高压设备具体试验项目明细表如附件2。

- 10KV电力设备平面布置图如附件3。

- 电力设备试验技术要求如附4。

- 供方所用试验设备必须经过市级及市级以上的质量技术监督局所属的计量所检验，合格证书在检验有效期之内。投标文件另附检验合格证书复印件。

- 供方所用试验设备介绍表：

| 序号 | 名称 | 型号 | 主要功能介绍 | 产地 | 购买价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 投标方中标后，派驻工程现场参与试验的人员（人员一旦在投标文件内

列出来，尽量不随意变更。）：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称及资格证书 | 参加工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |