## 招标清单
智慧消防项目设备清单
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | NB烟感 | 支持火灾时产生的烟雾实时探测，并支持联网报警上传； 支持本地85dB高分贝报警音 支持通过NB-IoT的方式进行联网，支持移动onenet、电信COAP、电信AEP 锂电池供电，寿命长，电池理论设计平均寿命3年（注：在正常室温情况下，正常网络环境下，且信号强度和信噪比在RSRP＞-110dbm 且 SNR＞3，每天1次心跳，每月按每月报警3分钟, 每月1次自检。且及时处置报警。） 设备带有自检功能，用户可通过自检按钮自检设备是否正常； 支持低电压报警、防拆报警、迷宫故障报警； 设备带有远程消音功能，可支持软件远程消音功能； 支持NB-IoT入网注册、信号强度查询模式，部署安装更便捷； 名称 独立式光电感烟火灾探测报警器 工作原理 光电式 工作电压 DC3V 静态电流 ≤8μA 报警电流 50mA 本地报警方式 声、光报警 报警音量 ≥85dB（3米范围内） 通讯方式 NB-IoT 电池设计寿命 平均寿命3年 使用环境 温度：-10℃～55℃ 相对湿度：≤95% 执行标准 GB 20517-2006 包含三年流量物联网卡； | 台 | 19075
2 | 智慧用电 | 输入电压：AC220 50Hz； 工作温度：-10~40℃ 状态指示灯：报警、故障、消音、网络、运行 状态监测量：电压、电流、温度、剩余电流、功率、电量 报警类型：过压报警/欠压报警、过流报警、过温报警、剩余电流报警； 接口数量：3路相电压、3路相电流、3路温度、1路剩余电流2路485接口、1路输出接口，无线通讯接口 通讯方式：采用NB-IOT通讯方式； 含三年流量物联网卡、电流互感器、电流传感器、温度传感器配件； 产品执行标准：GB14287.2-2014 GB14287.3-2014 | 台 | 314
3 | 用传设备 | （1） 采用4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； （2） 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, （3） 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； （4） 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； （5） 值班查岗：支持值班查岗功能； （6） 1路开关量输入，2路常开输出 （7） 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； （8） 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志。 （9） 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； （10） 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） （11） 交流输入电压 220V 50Hz （12） 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 （13） 工作温度 0℃～+50℃ （14） 工作湿度 ≤95%RH | 台 | 35
4 | 数据转换模块 | 通讯方式 RS-485通信和RS-232通信 接口 并行26pin接口 工作温度 -10 ~ 55 ℃ 工作湿度 5% ~ 95% RH（无凝露）； 供电电压 DC 12 V或DC 24 V； 防护等级 IP30； | 块 | 35
5 | 网络对讲音箱 | 1、6W网络吸顶音箱； 2、一体化吸顶式设计，网络音频解码、高性能D类功放及5寸全频喇叭三合一； 3、采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠； 4、支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集（蓝牙/3.5 mm音频输入）播放，适配各类场景应用； 5、支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理； 6、支持定阻输出，可外接副音箱提升声场覆盖面积，节省安装布线成本； 7、支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行； 8、支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选； 9、支持DC和POE（IEEE802.3at标准）两种供电方式； 10、支持广播混音、优先级灵活配置； 11、额定功率：6 W，扬声器单元：全频 5′′ × 1 ，灵敏度（1 m，1 W）：93 dB，最大声压级（1 m）：100 dBSPL，频率响应：300 Hz~15 kHz，信噪比：82 dB ，音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） ，通信方式：支持有线网络、蓝牙。 | 台 | 31
6 | 中心网络话筒 | 1. 安卓系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用； 2. 支持对单个、多个分区或终端进行实时广播和喊话； 3. 支持下发定时任务到终端，遇到网络中断等情况，终端也可以在指定的时间播放定时任务； 4. 支持Web导入音源，并存入节目管理文件夹； 5. 支持本地采集音源，包括本地mic、鹅颈话筒、听筒、3.5mm耳机孔，并对指定的分区或终端进行广播； 6. 支持TTS文字转语音的方式对指定的分区或终端进行广播； 7. 支持与网络音箱、网络音柱进行双工对讲； 8. 支持收到报警信号后联动输出报警信号，用于联动外接报警灯等设备； 9. 支持收到报警信号时，联动控制指定广播终端播放预设音频； 10. 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁； 11. 广播主机之间支持多方对讲，最大支持16台设备； 12. 设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等； | 台 | 2
7 | 扩容视频监控模块 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过标准协议接入平台，实现视频预览、录像回放、图片监控、电视墙等功能。 | 路 | 600 |  |  | 南昌、共青两校区 | 甲供
8 | 扩容视频联网模块 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力； 6、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 。 | 套 | 2 |  |  | 南昌、共青两校区 | 甲供
9 | 消防工作台模块 | 为消控室工作人员提供一站式报警事件接收处理的工作台。实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览和回放、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。 1、查看真是火警数、今日报警数、未处理报警数、今日隐患数、未处理隐患数和屏蔽传感器的数量。 2、支持白色系和黑色系的切换。 3、支持接受报警时，通过电脑语音进行报警内容的播报，查看报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能。 4、支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选，支持报警的批量处理。 5、支持对疑似火警的判断。 6、支持查看报警的操作记录、查看联系人及联系方式、设备操作、输入处理意见，并将报警处理为核实中、误报、测试、火警等。 7、支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患，查看隐患信息、位置信息、隐患日历及隐患图片；隐患类型包含巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患、岗位自查隐患、设备故障及误报隐患。 8、支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选，支持隐患的批量处理。 9、支持隐患处理时，查看操作记录、联系人、设备操作、输入处理意见，并将隐患处理未处理中、转工单和已处理。 10、支持查看真实火警记录，并对真实火警的记录进行处理。 | 套 | 2 |  |  | 南昌、共青两校区
10 | 火灾报警监测模块 | 1、支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置、NB类独立式烟温感、Lora网关、气体灭火控制器等设备，实现设备报警、故障和监测值的接收。 2、支持对设备进行消音、复位的操作。 3、支持接入气体灭火控制器后，在消控工作台接收报警时对设备进行启动、强制启动及停止的操作。 | 套 | 2 |  |  | 南昌、共青两校区
11 | 电气火灾监测模块 | 1、设备接入：支持接入组合式电气火灾探测器、智能微型断路器、 智能塑壳断路器、消防物联中控主机等智慧用电系列设备。 2、设备管理：支持对设备进行阈值的下发，包含电压、电流、电气温度、功率等阈值进行配置。 3、数据监测：支持监测剩余电流、总电量、视在功率、今日电量、电气温度、电流、无功功率、电压、有功功率、功率因数等数据，并支持远程开闸合闸的操作控制。 4、分组管理：支持对用电设备进行分组管理，将多个智慧空开等设备按场景进行分组管理。 5、远程控制：支持按分组及按空开设备，进行开闸、合闸的远程控制。 6、预警管理：支持按工作日和节假日的时间模板配置预警模板，对分组配置电流和功率的预警阈值。 7、控制记录：支持查看空开控制记录和分组控制记录。 8、远程升级：支持用电主机设备的远程升级。 | 套 | 2 |  |  | 南昌、共青两校区
12 | 视频图像火灾报警模块 | 1、接入AI摄像机及消防分析仪； 2、支持接入智能分析仪、安消智能相机、安消联动相机、可视化烟雾探测器、热成像感温探测器，按设备网络SDK等协议进行接入。 3、支持配置智能分析仪的轮询模式，在平台上按算法对监控点进行分组，从平台取视频流在分析仪上进行轮询分析。 | 套 | 2 |  |  | 南昌、共青两校区
13 | 消防网管模块 | 消防网管，通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。 一、统计分析 1、支持各区域对消防设备和传感器设备运维结果统计； 2、支持呈现异常区域，并对异常原因TOP10进行排名 3、支持对设备画像进行分析，例如频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期 二、设备状态 1、支持呈现消防设备、传感器详细数据 2、支持查看消防设备状态结果，可导出结果（CSV格式）； 3、支持设备的远程升级 三、异常分析 1、支持对设备中有如下几种画像类型的进行分类：频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期 2、支持自定义画像规则。 | 套 | 2 |  |  | 南昌、共青两校区
14 | 视频存储节点 | 1、配置不低于6U机架式48盘位；内置48块8TB企业级硬盘； 2、需要配置单控制器；冗余电源；支持SAS硬盘；支持网络RAID；内置不低于6个千兆网口，； 3、每个控制器配置不低于：每个制器配置：≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置240GB SSD固态硬盘； 4、支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电； 5、支持将设备内的、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4）； | 台 | 2 |  |  | 南昌、共青两校区 | 甲供
15 | 视频存储管理服务器 | 2U机架式服务器 处理器：64位多核处理器（核数≧10） 内存：DDR4，标配64GB内存，最大可扩展至128GB 硬盘：内置SSD硬盘或机械硬盘：硬盘数量不低于4块，容量不低于3000GB 网口：2个千兆网口，可扩展千兆网口 电源：高效能549W铂金1+1冗余电源 | 台 | 1 |  |  | 南昌校区 | 甲供
16 | 视频运维管理软件 | 1、基础运维：为云存储系统的软件、系统、硬件等提供运维基础配置和运行状态展示； 2、报告告警推送：web、邮件、短信、微信等丰富的告警推送渠道，支持灵活的告警推送，用户按需对关注的信息进行自定义配置，灵活及时便捷。 3、业务数据运维：对视频、图片等提供运维采集服务，如在线情况、录像情况等关键指标的实时状态和历史数据； 4、录像完整性诊断：对录像断点的监测粒度精确到秒，用户能更精准的了解系统运行和业务数据的健康状况； 5、视频质量诊断：对信号丢失，图像模糊，对比度，过亮，过暗，偏色，噪声，条纹干扰，画面冻结，摄像机抖动，视频剧变，场景变更，视频遮挡，黑白图像，视频丢帧等异常状态进行检测 | 套 | 1 |  |  | 南昌校区 | 甲供
17 | 视频云存储软件 | 1、支持集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能； 2、节点（存储节点、异构节点）设备统一接入管理； 3、前端视频/卡口/人脸点位统一接入管理； 4、支持存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务； 5、支持运维基础配置和运行状态展示，可提供报告告警推送、业务数据运维； 6、支持动态可视化服务、智能巡检服务，可输出专业化巡检分析报告； 7、支持冗余范围内的存储节点故障不影响读写业务，数据不丢失。随机断掉多台存储节点（冗余范围内）的电源或网线，查询点位录像，录像完整，回放正常。 8、磁盘漂移：将云内所有存储节点上磁盘各拔出一半，随机打乱后 混插回各个存储节点上，读取录像数据，看数据是否可正常读出且连续。 | 套 | 2 |  |  | 南昌、共青两校区 | 甲供
18 | 辅材 |  | 项 | 1
19 | 安装费 |  | 项 | 1
招标要求： 1.本项目为交钥匙工程，报价需包含但不限于所有的设备、辅材、以及安装施工服务费。未尽事项，由各投标人自行考虑，采购方不再额外增补。 2.所有软硬设备和施工要符合省厅发布的江西省教育系统智慧消防（视频监控）平台建设要求。 3.用传设备可以对接学校现有消防设备和现有系统，并支持接入江西省教育系统智慧消防（视频监控）平台。